## Tabelle1
|  | Luftwärmepumpen | [6 empty] | 𝐶𝑂𝑃𝐿𝑊𝑃 = ( 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑇𝑉𝐿 + 𝑐 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑑 ∙ 𝑇𝑉𝐿 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑒 ∙ 𝑇𝑉𝐿 ² + 𝑓 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 ^2 )
5-18 kWth | cop | 18-35kWh | cop | 35-80kWh Qth | COP
-5 - <7°C | [5 empty] | T_aussen | COP 5-18 | 18-35kW |  | 35-80kW | mittelwert | eigene Funktion
a | 5.398 | a | 4.793 | a | 6.2813 | -15 | 2.2249 | 2.2926 |  | 2.1921 | 2.2365 | 2
b | -0.05601 | b | -0.04132 | b | -0.10087 | -14 | 2.2759 | 2.3491 |  | 2.2458 | 2.2903 | 2.075
c | 0.14818 | c | 0.05651 | c | 0.11251 | -13 | 2.3285 | 2.4056 |  | 2.3009 | 2.345 | 2.15
d | -0.00185 | d | 0 | d | -0.00097 | -12 | 2.3826 | 2.4621 |  | 2.3574 | 2.4007 | 2.225
e | 0 | e | 0 | e | 0.00056 | -11 | 2.4384 | 2.5186 |  | 2.4152 | 2.4574 | 2.3
f | 0.0008 | f | 0 | f | 0.00069 | -10 | 2.4958 | 2.5751 |  | 2.4744 | 2.5151 | 2.375
R^2 | 0.7945 | R^2 | 0.5986 | R^2 | 0.9926 | -9 | 2.5548 | 2.6317 |  | 2.535 | 2.5738 | 2.45
7-10°C | [5 empty] | -8 | 2.6154 | 2.6882 |  | 2.597 | 2.6335 | 2.525
a | 6.2273 | a | 6.3444 | a | 6.2338 | -7 | 2.6775 | 2.7447 |  | 2.6604 | 2.6942 | 2.6
b | -0.07497 | b | -0.1043 | b | -0.09963 | -6 | 2.7413 | 2.8012 |  | 2.7251 | 2.7559 | 2.675
c | 0.07841 | c | 0.0751 | c | 0.11295 | -5 | 2.8067 | 2.8577 |  | 2.7912 | 2.8185 | 2.75
d | 0 | d | -0.00016 | d | -0.00061 | -4 | 2.8737 | 2.9142 |  | 2.8587 | 2.8822 | 2.825
e | 0 | e | 0.00059 | e | 0.00052 | -3 | 2.9423 | 2.9707 |  | 2.9276 | 2.9469 | 2.9
f | 0 | f | 0 | f | 0 | -2 | 3.0124 | 3.0272 |  | 2.9979 | 3.0125 | 2.975
R^2 | 0.814 | R^2 | 0.5828 | R^2 | 0.9916 | -1 | 3.0842 | 3.0837 |  | 3.0695 | 3.0792 | 3.05
>10- 25°C | [5 empty] | 0 | 3.1576 | 3.1402 |  | 3.1425 | 3.1468 | 3.125
a | 5.5946 | a | 5.0763 | a | 5.0019 | 1 | 3.2326 | 3.1968 |  | 3.2169 | 3.2154 | 3.2
b | -0.0671 | b | -0.04833 | b | -0.04138 | 2 | 3.3092 | 3.2533 |  | 3.2927 | 3.285 | 3.275
c | 0.17291 | c | 0.09969 | c | 0.10137 | 3 | 3.3873 | 3.3098 |  | 3.3699 | 3.3557 | 3.35
d | -0.00097 | d | -0.00096 | d | -0.00112 | 4 | 3.4671 | 3.3663 |  | 3.4484 | 3.4273 | 3.425
e | 0 | e | 9e-05 | e | 0 | 5 | 3.5485 | 3.4228 |  | 3.5283 | 3.4999 | 3.5
f | -0.00206 | f | 0 | f | 0.00027 | 6 | 3.6315 | 3.4793 |  | 3.6096 | 3.5735 | 3.575
R^2 | 0.8133 | R^2 | 0.5665 | R^2 | 0.9885 | 7 | 3.7774 | 3.5973 |  | 3.7005 | 3.6917 | 3.65
[6 empty] | 8 | 3.8558 | 3.666 |  | 3.789 | 3.7703 | 3.725
T_VL | 40 |  |  |  |  | 9 | 3.9342 | 3.7347 |  | 3.8776 | 3.8488 | 3.8
[6 empty] | 10 | 4.0126 | 3.8034 |  | 3.9661 | 3.9274 | 3.875
[6 empty] | 11 | 4.1366 | 3.9613 |  | 4.0016 | 4.0332 | 3.95
[6 empty] | 12 | 4.2233 | 4.0226 |  | 4.0644 | 4.1034 | 4.025
[6 empty] | 13 | 4.3059 | 4.0839 |  | 4.1277 | 4.1725 | 4.1
[6 empty] | 14 | 4.3844 | 4.1452 |  | 4.1916 | 4.2404 | 4.175
[6 empty] | 15 | 4.4588 | 4.2064 |  | 4.256 | 4.3071 | 4.25
[6 empty] | 16 | 4.529 | 4.2677 |  | 4.3209 | 4.3726 | 4.325
[6 empty] | 17 | 4.5951 | 4.329 |  | 4.3864 | 4.4369 | 4.4
[6 empty] | 18 | 4.6571 | 4.3903 |  | 4.4524 | 4.5 | 4.475
[6 empty] | 19 | 4.715 | 4.4516 |  | 4.519 | 4.5619 | 4.55
[6 empty] | 20 | 4.7688 | 4.5129 |  | 4.5861 | 4.6226 | 4.625
[6 empty] | 21 | 4.8185 | 4.5742 |  | 4.6537 | 4.6821 | 4.7
[6 empty] | 22 | 4.864 | 4.6355 |  | 4.7219 | 4.7405 | 4.775
[6 empty] | 23 | 4.9054 | 4.6968 |  | 4.7906 | 4.7976 | 4.85
[6 empty] | 24 | 4.9427 | 4.7581 |  | 4.8599 | 4.8535 | 4.925
[6 empty] | 25 | 4.9759 | 4.8193 |  | 4.9297 | 4.9083 | 5
26
27
28
29
30